# **Основные технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметров** | **КВТ-1,14-2,5 / 160У3-З** | **КВТ-1,14-2,5 / 250 У3-З** | **КВТ-1,14-4 / 400 У3-З** |
|  Номинальное напряжение, В |  380, 660, 1140 |
|  Номинальный переменный ток главной цепи, А |  160 |  250 |  400 |
|  Номинальный переменный ток отключения главной цепи, кА |  2,5 |  2,5 |  3,5 |
|  Сквозные токи, А:- в течение 1 полуволны (амплитудное);- в течение 0,2 с (действующее); | 100006000 | 100006000 | 120007000 |
|  Собственное время включения, с, не более |  0,06 |
|  Собственное время отключения, с, не более |  0,14 |
|  Номинальное переменное напряжение цепи управления приводом, В (+10 –15%) |  220 |
|  Ток цепи управления:- при включении, А (среднее значение)- при удержании во включенном положении, А |  30,05 |
|  Номинальный ток вспомогательных контактов, А |  10 |
|  Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В:- постоянного тока;- переменного тока |  440660 |
|  Гарантийный срок экплуатации, лет |  2 |
|  Масса, кг, не более |  13,5 |