# **Основные технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование параметра |  Значениепараметра |
|  Номинальное напряжение, кВ |  35 |
|  Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  40,5 |
|  Номинальный ток, А |  1600 |
|  Номинальный ток отключения, кА |  25 |
|   Стойкость при сквозных токах короткого замыкания- ток электродинамической стойкости, кА- ток термической стойкости, кА - время короткого замыкания, с |    64  25  3 |
|  Собственное время отключения, мс, не более |  40 |
|  Собственное время включения, мс, не более |  150 |
|  Ресурс по механической стойкости, циклы В-tп-О, не менее |  10000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклы В-tп-О, не менее |  10000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, операция, не менее:- отключени - включения  |  2513 |
|  Масса выключателя, кг, не более |  350 |
|  Габаритные размеры выключателя, мм, не болеевысота/ширина/глубина |  1600/850/750 |