Основные технические характеристики

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 252 |
| 3 Номинальный ток, А | 2000 |
| 4 Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |

| Наименование параметра, единица измерения |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Нормированное процентное содержание апериодической составляющей тока отключения β, %, не более |  | 30 |
| Нормированные параметры тока включения: |  |  |
| – начальное действующее значение периодической составляющей тока включения вплоть до равного, кА, |  | 31,5 |
| – наибольший пик тока включения вплоть до равного, кА, |  | 80 |
| Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания вплоть до следующих значений: |  |  |
| – наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА |  | 80 |
| – среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА |  | 31,5 |
| – время протекания тока (время короткого замыкания), с |  | 3 |
| Нормированные коммутационные циклы |  | 1, 1а, 2 |
| Нормированная бестоковая пауза, с |  | 0,3 |
| Значение емкостного тока отключения ненагруженных воздушных линий, с низкой вероятностью повторных пробоев, А, не более |  | 125 |
| Значение коммутируемого тока в режиме рассогласования фаз, кА |  | 8 |
| Электрическое сопротивление постоянному току каждого полюса главной цепи, мкОм, не более |  | 80 |
| Собственное время отключения, мс, не более |  | 30 |
| Собственное время включения, мс, не более |  | 85 |
| Полное время отключения, мс, не более |  | 55 |
| Время вибрации (дребезга) каждого контакта полюса при включении, мс, не более |  | 2,0 |
| Разновременность замыкания (размыкания) контактов полюсов при включении (отключении), мс, не более |  | 3,0 |
| Разновременность замыкания (размыкания) контактов разрывов полюса при включении (отключении), мс, не более |  | 1,0 |
| Время автоматического завода пружины включения, с, менее |  | 20 |
| Количество коммутирующих контактов для внешних цепей управления, шт. – размыкающих – замыкающих |  | 12 12 |
| Суммарная мощность подогревательного устройства при напряжении питания переменного тока 230 В частоты 50 Гц, Вт |  | 2000 |
| Суммарная мощность антиконденсатного подогревательного устройства при напряжении питания переменного тока 230 В частоты 50 Гц, Вт |  | 370 |
| Ресурс по механической стойкости, циклы В-tп-О, не менее |  | 10000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклы ВО, не менее |  | 6000 |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения, не менее: – операция О – операция В | 25 13 |  |
| Масса выключателя, кг, не более | 2500 |  |