| Наименование; Ед.измерения; ПВ-400. Номинальная теплопроизводительность; кВт (Гкал/ч); 400±10% (0,35±10%). Вид топлива; Природный газ по ГОСТ 5542-87. Номинальное давление газа; кПа (мм вод.ст); 2,2±0,3 (220±30). Рабочее давление воды; МПа (кгс/см2); 0,35…0,6(3,5…6). Максимальная t воды на выходе из котла; ºС; 105. Минимальная t воды на входе котла; ºС; 50. Проток воды; м3/час; 14. Коэффициент избытка воздуха за котлом, не более; 1,25. Температура уходящих газов, не более; ºС; 200. Температура наружных поверхностей; ºС; 55. Расход природного газа с низшей теплотворной способностью 8000 ккал/м3, м3/час, не более; м3/час; 46. КПД котла при t воды на входе в котел 70ºС, не менее; %; 93. Гидравлическое сопротивление котла; м вод.ст; 6,0. Сечение дымовой трубы; см2; 180. Уровень звука, не более; дБа; 80. Габаритные размеры: (без выступающих элементов) длина ширина высота; мм мм мм; 2700 900 994. Масса, не более; кг; 1200. Удельные выбросы вредных веществ, не более: (по паспорту) CO NO2; мг/м3 мг/м3; 50 (130) 70 (80). Объем воды в котле; л; 400. Примечание: Применение глушителя дает снижение уровня шума от 55 до 65 дБ. |  |
| --- | --- |