ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнение щитка | Номинальный ток щитка, А | Номинальный ток вводного аппарата, А | Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А | Cхема (рис. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩКН II-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | 1 |
| ЩКН II-40Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | 1 |
| ЩКН II-40Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | 1 |
| ЩКН II-50Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 50 | 63 | 1x16+1x25+1x32 | 1 |
| ЩКН II-50Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 50 | 63 | 2x25+1x32 | 1 |
| ЩКН II-Сч/З УХЛ4 | – | – | 2x16+1x25 | 2 |
| ЩКН II-Сч/3/1 УХЛ4 | – | – | 2x16+1х25(УЗО) | 3 |
| ЩКН II-32Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 32 | 40 | 1x10+3x16 | 4 |
| ЩКН II-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | 4 |
| ЩКН II-50Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | 4 |
| ЩКН II-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | 4 |
| ЩКН II-Сч/4/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+1х16+1х25+1х25(УЗО) | 5 |
| ЩКН II-Сч/5/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+2х16+1х25+1х25(УЗО) | 6 |
| ЩКН4-II-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | 1 |
| ЩКН4-II-40Д(100)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 50 | 1x16+2x25 | 1 |
| ЩКН4-II-Сч/З УХЛ4 | – | – | 2x16+1x25 | 2 |
| ЩКН4-II-Сч/3/1 УХЛ4 | – | – | 2х16+1х25(УЗО) | 3 |
| ЩКН4-II-32Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 32 | 40 | 1x10+3x16 | 4 |
| ЩКН4-II-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | 4 |
| ЩКН4-II-Сч/4/1 УХЛ4 | – | – | 1х10+2х16+1х25+1х25(УЗО) | 5 |
| ЩКН4-II-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 35 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |  |  |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ЩКН II-50Д(30)/Сч/4 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса II, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА, с электронным счетчиком, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4.

  ЩКН4-II-Сч/З/1 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса II, с вводом через индукционный счетчик электроэнергии и тремя однофазными группами, защищаемыми 2-мя автоматическими выключателями и 1-м УЗО, климатического исполнения УХЛ4.