ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнение щитка | Номинальный ток щитка, А | Номинальный ток вводного аппарата, А | Количество и номинальный ток аппаратов групповых сетей, А | Cхема (рис. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩКУ5-32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25(УЗО) | 19 |
| ЩКУ5-50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x16+1x25+1x32(УЗО) | 19 |
| ЩКУ5-50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32(УЗО) | 20 |
| ЩКУ5-50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25(УЗО)+1x32(УЗО) | 31 |
| ЩКУ5-50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 32 |
| ЩКУ5-50В/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 33 |
| ЩКУ5-32Д(30)/Сч/3 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x25 | 1 |
| ЩКУ5-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 | 4 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x32 | 4 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/5 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+2x25 | 24 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x10+2x16+2x25 | 25 |
| ЩКУ5-40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 40 | 50 | 2x16+1x25+1x16(УЗО) | 26 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 | 2x16+1x25+1x25(УЗО) | 26 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+1x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 34 |
| ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 | 1x10+2x16+1x25+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 35 |
| ЩКУ5-32Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 32 | 40 | 2x16+1x16(УЗО)+1x25(УЗО) | 36 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |  |  |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ЩКУ5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса I, учетно-групповой, с УЗО на вводе на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из них защищены УЗО.

  ЩКУ5-50В/Сч/6/2 УХЛ4:- Квартирный щиток, встраиваемый в нишу, однофазный, класса I, учетно-групповой, с автоматическим выключателем на вводе на номинальный рабочий ток 50 А, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из них защищены УЗО.