| Типоисполнение щитка с аппаратом отключения стояка | Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А | Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А (на одну квартиру) |  |  | Число квартир | Cхема (рис. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 4 | 1 |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 4 | 1 |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 2 |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 2 |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 2х1б+1х1б(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 2 | 3 |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 2 | 3 |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) |  |  | 4 | 4 |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) |  |  | 4 | 4 |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) |  |  | 3 | 5 |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 5 |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 2х16+1х25+1х16(УЗО) |  |  | 2 | 6 |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х25(УЗО) |  |  | 2 | 6 |
| ЩЭУГ-4х40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2x16+2x25 |  |  | 4 | 7 |
| ЩЭУГ-4х40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 |  |  | 4 | 7 |
| ЩЭУГ-4х50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 |  |  | 4 | 7 |
| ЩЭУГ-Зх40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2х16+2х25 |  |  | 3 | 8 |
| ЩЭУГ-Зх40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 |  |  | 3 | 8 |
| ЩЭУГ-Зх50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 |  |  | 3 | 8 |
| ЩЭУГ-2х40Д(30)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 2x16+2x25 |  |  | 2 | 9 |
| ЩЭУГ-2х40Д(100)/Сч/4 УХЛ 4 | 50 | 1x10+2x16+1x25 |  |  | 2 | 9 |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32 |  |  | 2 | 9 |
| ЩЭУГ-4х32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 |  |  | 4 | 10 |
| ЩЭУГ-Зх32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 |  |  | 3 | 11 |
| ЩЭУГ-2х32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 40 | 2x16+1x25 |  |  | 2 | 12 |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) |  |  | 4 | 13 |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) |  |  | 3 | 14 |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) |  |  | 2 | 15 |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2x16+1x25+1x32(УЗО) |  |  | 4 | 16 |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16 1х25+1х32(УЗО) |  |  | 3 | 17 |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 63 | 2х16+1х25+1х32(УЗО) |  |  | 2 | 18 |
| ЩЭУГ-4х32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 |  | 2х16+1х25(УЗО) |  | 4 | 19 |
| ЩЭУГ-4х50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 |  | 1х16+1х25+1х32(УЗО) |  | 4 | 19 |
| ЩЭУГ-Зх32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 | 2х16+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 20 |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х32(УЗО) |  |  | 3 | 20 |
| ЩЭУГ-2х32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 40 | 2х16+1х25(УЗО) |  |  | 2 | 21 |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 63 | 1х16+1х25+1х32(УЗО) |  |  | 2 | 21 |
| ЩЭУГ-3х50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 22 |
| ЩЭУГ-2х50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 2 | 23 |
| ЩЭУГ-Зх50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) |  |  | 3 | 24 |
| ЩЭУГ-2х50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 63 |  |  | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) | 2 | 25 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Все типоисполнения щитков выпускаются как с аппаратами для защиты и отключения питающей цепи (стояка) (условное обозначение разработки ЩЭУГ), так и без них (условное обозначение разработки ЩЭУГ2). 2. По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |  |  |  |  |  |  |

ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ЩЭУГ-4х50д(100)/Сч/4/2 УХЛ4:- Щиток этажный учетно-распределительно-групповой, встраиваемый в нишу, с аппаратом для защиты и отключения питающей цепи (стояка), на 4 квартиры, с УЗО на вводе в квартиру на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, в том числе с двумя УЗО в группе, климатического исполнения УХЛ4.

  ЩЭУГ2-4х50Д(100)/Сч/4/2 УХЛ4:- Тот же, но без аппарата защиты и отключения питающей цепи (стояка).