Технические характеристики

Порог срабатывания сигнализатора, % НКПР: для сигнализатора с одним порогом для сигнализатора с двумя порогами: I порог II порог; 10(20) 10 20. Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР; ±5. Время срабатывания сигнализатора, с, не более; 15. Время прогрева, мин, не более; 3. Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее; 70. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94; II. Степень защиты по ГОСТ 14254-96; IP30. Потребляемая мощность, В·А, не более; 5,5. Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В:; 220±22. Выходное напряжение источника питания: выход на импульсный клапан, В выход на потенциальный клапан, В (А), СИКЗ-Р релейный выход (2 пары), СИКЗ-Р; 25-45 12±1,2 (0,3) 220 В, 2 А. Масса, кг, не более; 0,4. Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более:; 45х120х80.