|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| |  |  | | --- | --- | | Порог срабатывания сигнализатора, % НКПР:  для сигнализатора с одним порогом  для сигнализатора с двумя порогами:                                              I порог                                             II порог | 10(20)    10  20 | | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 | | Время срабатывания сигнализатора, с, не более | 15 | | Время прогрева, мин, не более | 3 | | Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее | 70 | | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II | | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP30 | | Потребляемая мощность, В·А, не более | 5,5 | | Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В: | 220±22 | | Выходное напряжение источника питания:  выход на импульсный клапан, В выход на потенциальный клапан, В (А), СИКЗ-Р                         релейный выход (2 пары), СИКЗ-Р | 25-45 12±1,2 (0,3)                     220 В, 2 А | | Масса, кг, не более | 0,4 | | Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более: | 45х120х80 | |