Технические характеристики

Порог срабатывания сигнализатора, мг/м3: I порог/ II порог; 10/20. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора мг/м3 по уровню: порог I / порог II; ±5/ ±25. Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализатора от изменения температуры окружающей среды от 0 до 50°С, не более; 1,5. Время срабатывания сигнализатора, с, не более; 60. Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее; 70. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94; II. Степень защиты по ГОСТ 14254-96; IP30. Потребляемая мощность (при напряжении 220В), В·А, не более; 5,5. Напряжение питания переменным током частотой 50±1 Гц, В; 220±22. Выходное напряжение источника питания: выход на импульсный клапан, В выход на потенциальный клапан, В (А), СИКЗ-Р релейный выход (2 пары), СИКЗ-Р; 25-45 12±1,2 (0,3) 220 В, 2 А. Масса, кг, не более; 0,4. Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более; 45х120х80. Срок службы датчика, не менее лет; 5.