Основные технические характеристики:

| Измеряемый газ |  | Метан (СН4) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пропан (С3Н8) |
|  |  | Оксид углерода (СО) |
| Диапазон измерений |  | 0 – 50 % НКПР (СН4, С3Н8) |
|  |  | 0 – 300 мг/м3 (СО) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания в диапазоне температур, абсолютная | СН4, С3Н8 | ±2,5% НКПР (от +15 до +25 °С; 30  70 % отн. вл.) |
|  |  | ± 4% НКПР (от 10 до +15 °С; от +25 до +40 °С) |
|  | СО | ± 5 мг/м3 для первого порога срабатывания |
|  |  | ± 20 мг/м3 для второго порога срабатывания |
| Два порога срабатывания сигнализации |  | 7% и 15% НКПР (СН4, С3Н8) |
|  |  | 20 и 100 мг/м3 (СО) |
| Сигнализация |  | светодиодная, звуковая |
| Стойкость к воздействию внешних факторов: |  |  |
| 1. Температуры |  | от -10 до +40 °С |
| 2. Относительной влажности |  | от 30 до 90 % при Т= 25 °С |
| 3. Атмосферного давления |  | от 84 до 106,7 кПа |
| Тип сенсора |  | полупроводниковый, термокаталитический (СН4, С3Н8) |
|  |  | полупроводниковый, электрохимический (СО) |
| Время отклика на наличие измеряемого газа, не более |  | термокаталитический (СН4, С3Н8): 30 с |
|  |  | полупроводниковый (СН4, С3Н8, СО): 30 с |
|  |  | электрохимический (СО): 150 с |
| Питание: |  |  |
| ГС АВУС-КОМБИ |  | 12 В ± 10 %, 2,5 Вт |
| блока питания (в комплекте) |  | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более |  | 2 Вт |
| Передача данных по интерфейсу (при наличии) |  | RS-485 |
| Амплитуда импульса закрытия клапана (при наличии) |  |  |
| длительность импульса |  | 200±20 мс |
| амплитуда импульса |  | 12±2 В |
| Коммутационная способность релейного выхода (при наличии): |  |  |
| напряжение на контактах |  | 220 В |
| сила тока / сопротивление на контактах |  | 0,5 А / 2 Ом |
| Средний срок службы, не менее |  | 5 лет |
| Габариты, не менее |  | d = 100 мм, h = 50 мм |
| Масса газосигнализатора, не менее |  | 0,25 кг |