Максимальные концентрации примесей в исходной и очищенной воде указаны в таблице.

### ПАРАМЕТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ УСТАНОВКОЙ МФ-140

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели, единицы измерений** | **Исходная вода, не более** | **Очищенная вода, не более** | **Максимальное значение по СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода** |
| Цветность, град. | 20 | 0 | 5 |
| Запах, баллы | 5 | 0 | 1 |
| Привкус, баллы | 5 | 0 | 1 |
| Мутность по каолину, мг/л | 5 | 0 | 0,5 |
| Железо общее, мг/л | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Сульфиды (сероводород), мг/л | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Окисляемость, мг О2/л | 5,0 | 0,5 | 2 |
| Аммоний, мг/л | 0,1 | 0,03 | 0,05 |
| Общая жесткость, мг-экв/л | 20 | 4,0 | 7 |
| Общая минерализация, мг/л | 2 000 | 400 | 1 000 |
| Нитраты, мг/л | 20 | 0,8 | 5 |
| Хлориды, мг/л | 500 | 100 | 150 |
| Сульфаты, мг/л | 800 | 100 | 150 |
| Фосфаты, мг/л | 10 | 1,0 | 3,5 |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |
| бактерии (образующие и не образующие споры), м.т./л | 1\*106 | 0 | 0 |
| вирусы, БОЕ/л | 1\*106 | 0 | 0 |