**Spesifikasi teknis**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbin gas | **GTD-4RM** | **GTD-6.3RM** | **ГТД-6.3РМ/8** | **ГТД-10РМ(Э)** |
| Daya poros output MW | 4.14 | 6.45 | 8.38 | 10.16 |
| Daya listrik, MW | 3.9 | 6.1 | 7.7 | 9.6 |
| Daya termal, Gkal / jam | 5.35 ... 5.47 | 9.02 ... 9.32 | 11.0 ... 11.43 | 12.4 ... 12.73 |
| Koefisen efisiensi pada poros output, % | 32.5 | 32.5 | 34.5 | 35.5 |
| Koefisien efisiensi terminal baterai generator, % | 31.2 | 31.2 | 33.12 | 34.08 |
| N poros output, rpm | 10 500 | 8 200 | 8 200 | 4 800 |
| Bahan bakar digunakan | gas | | | |
| Konsumsi bahan bakar (mode nominal) kg / jam | 900 | 1 400 | 1 730 | 2 030 |
| Temperatur gas buang, ° С | 385 | 480 | 540 | 520 |
| Konsumsi gas buang, kg / s | 21.52 | 25.6 | 27.6 | 32.7 |
| Dimensi (L x B x H), m | 3.85х1.41х1.88 | 4.02х1.58х1.82 | 4.02х1.58х1.82 | 4.94х1.80х1.93 |
| Berat (pada rangka), t | 3.775 | 4.100 | 4.100 | 5.050 |

Data referensi. Karakteristik tergantung pada macam fasilitas energi dan peralatan yang digunakan.