Контроллер относится к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931.

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Количество дискретных входов, D | 3 шт. |
| Тип дискретного входа | Контактный |
| Напряжение на разомкнутых контактах датчиков дискретных входов | 24 В |
| Количество аналоговых входов, A | 5 шт. |
| Тип аналогового входа | Токовый 4-20 мА |
| Источник питания аналоговых входов | Встроенный, 24 В |
| Сопротивление линии связи с датчиками | Не более 100 Ом |
| Количество дискретных выходов, E | 2 шт. замыкающих (E1, E2); 2 шт. переключающих (E3, E4) с автоматическим контролем линии на обрыв |
| Тип дискретного выхода | Релейный |
| Нагрузочная способность дискретных релейных выходов | Напряжение 220 В, 50 Гц, ток 2 А для индуктивной нагрузки при cosj не менее 0,3 |
| Тип процессора | SiLabs C8051F226 |
| Обмен данными | По интерфейсу RS-485 |
| Температура окружающего воздуха | От +5 до + 50°С |
| Напряжение питания | 220 (+22-33) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 20 Вт |
| Способ крепления | Четырьмя винтами М4 |
| Способ присоединения внешних проводов сечением до 1 мм2 | Под винт |