Технические характеристики

| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 |  | 40 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение на | 12 |  | 12 | 12 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |
| Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кВ | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кВ | 16 |  | 16 | 16 |
| Ток термической стойкости в течение 1с на стороне НН и ответвлений, А | 800 |  | 1280 | 2020 |
| Ток электродинамической стойкости на стороне НН и ответвлений, А | 2020 |  | 3200 | 5050 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | Нормальная изоляция | Нормальная изоляция | Нормальная изоляция | Нормальная изоляция |
| Длина пути утечки внешней изоляции электорооборудования ПТС на стороне В.Н., не менее, мм: — вводные (приемные) изоляторы — предохранитель—разъеденитель — силовой трансформатор: степень загрязнения изоляции I по ГОСТ 9902 степень загрязнения изоляции II по ГОСТ 9902 — ограничитель перенапряженияй — опорный изолятор | 300 320 200 300 380 300 | 300 320 200 300 380 300 | 300 320 200 300 380 300 | 300 320 200 300 380 300 |
| Число отходящих линий НН | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ток отходящей линии, А | 40;25 | 25;25 | 5;50 | 40;40;80 |
| Срок службы подстанций, не менее, лет | 25 | 25 | 25 | 25 |